ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням тендерного комітету Департаменту земельних ресурсів від “ 30 ” травня 2019 року Голова тендерного комітету, перший заступник директора Департаменту |
|  | # В.М. Дворніков |

Тендерна документація

щодо умов проведення публічних закупівель

по процедурі закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ»

Придбання та створення комплексної системи протипожежної автоматики

конкретна назва товарів

Прилади звукової та візуальної сигналізації

Назва предмету закупівлі визначеного на основі Державного класифікатора  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

(код за ДК 021:2015: 31620000-8)

- м. Київ

| № | Загальні положення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 32а, 01601 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Стангріт Тетяна Вікторівна, секретар тендерного комітету, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, тел.(044) 288-09-45, факс (044) 279-46-37, dzr-tender@kievcity.gov.ua. З питань технічної частини предмету закупівлі звертатися до: Качура Олега Петровича, завідувача господарством, тел. (044) 279-46-84 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Придбання та створення комплексної системи протипожежної автоматики Код за ДК 021:2015: 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання тендерних пропозицій за частинами предмета закупівлі (лотами) Замовником не передбачається. Тендерна пропозиція подається стосовно предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ Обсяг закупівлі: згідно з технічними вимогами (Додаток 1) |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З моменту підписання договору по 30.08.2019 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах за виключенням Учасників, на яких розповсюджується дія рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та на яких, згідно пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII – встановлена заборона здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції учасника є виключно національна валюта України – гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | тендерні пропозиції та всі документи, що мають до неї відношення, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою (крім російської), видані іншими установами і підприємствами, то такі документи повинні бути перекладені українською мовою та даний переклад повинен бути обов’язково завірений підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |  |  |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім (7) календарних днів; зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель всі документи передбачені цією тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі Рortable Document Format (PDF) що містять: - заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 3 до тендерної документації; - інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації; - інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (відповідно до Додатку 1 до тендерної документації); - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документі; - документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо учасником для участі у торгах у паперовому вигляді та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку (у разі наявності) та містити: № та дату, посаду, прізвище, ініціали та власноручний підпис уповноваженої особи, а також відбитки печатки*; - калькуляцією кошторисної вартості згідно з технічними вимогами; - проект Договору (Додаток 2 до ТД); - лист - згода на обробку персональних даних (Додаток 5 до ТД); - інші документи, які передбачені вимогами цієї тендерної документації. * - ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. Учасник має право надати документи, сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства України. Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою (у разі наявності) Учасника процедури закупівлі. За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник. Всі документи тендерної пропозиції подаються у сканованому вигляді у форматі PDF. Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Тендерна пропозиція подається учасником на фірмовому бланку (у разі наявності) за формою згідно Додатку 3. Учасник не повинен відступати від даної форми. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції надається учасником у вигляді електронного документу «електронна банківська гарантія». Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронний цифровий підпис», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», та повинен дозволяти з достовірністю встановити особу гаранта. Форма та зміст тендерної гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321. У випадку, якщо підписантом є не Голова правління, то повноваження особи яка підписує банківську гарантію повинні бути підтвердженні сканованою копією відповідного документа Гаранта (доручення, тощо) з накладенням ЕЦП Гаранта. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 46 000, 00 грн (сорок шість тисяч грн 00 коп.). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Тендерна гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню наданому учасником у формі тендерної гарантії. Гарантія не може бути відкликана гарантом. Банківським установам рекомендовано вказувати у колонтитулах банківської гарантії посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП або КЕП або вказати метод перевірення справжності гарантії. Забезпечення тендерної пропозиції повинно містити такі суттєві умови: - Назву документа; - Номер, дату та місце складання; - Термін дії повинен бути не менше ніж 90 календарних днів з дати фактичного кінцевого строку подання тендерних пропозицій (включно); - Повну або скорочену назву Банка-Гаранта; - ЕЦП Банка Гаранта; - Повну або скорочену назву Учасника (Принципала), що збігається з назвою, яка зазначена ним в тендерній пропозиції; - Повну або скорочену назву Бенефіціара; - Платіжні реквізити Бенефіціара: Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Адреса: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, ЄДРПОУ 26199097, р/р 35410037023991 в ГУ ДКСУ у м. Києві, Код банку 820019. - Посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, в яких передбачена вимога щодо надання гарантії; - Суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; - Умови, за яких можна вносити зміни до тексту банківської гарантії Принципалом, Бенефіціаром, Банком-Гарантом: за письмовою згодою із Бенефіціаром. Примітка: без згоди Бенефіціара допускається вносити зміни до банківської гарантії щодо продовження терміну дії гарантії. - Обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (Бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією; ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»; - Термін сплати грошових коштів Банком-Гарантом протягом 5 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Бенефіціара. - Інші умови. Текст банківської гарантії не може містити: - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги). - умов про обов’язкове надання Принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання; - умови про припинення зобов’язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії; - умов про ускладнення процедури повернення тендерного забезпечення (вимоги щодо отримання будь-яких письмових підтверджень від Принципала щодо настання підстав стягнення забезпечення тендерної пропозиції, тощо). Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції або забезпечення тендерної пропозиції оформлені не у відповідності з умовами тендерної документації, відхиляються Замовником. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Відповідно до статті 24 Закону, забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; - не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: - закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань). |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність таким кваліфікаційним критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (аналогічного договору); Для підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, учасники завантажують окремими файлами в електронну систему закупівель відскановані документи (за підписом учасника, завіреної печаткою підприємства (за наявності), а саме: - довідка Учасника у довільній формі про наявність та перелік обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для постачання товарів згідно предмету закупівлі. У складі тендерної пропозиції Учасник надає копію чинного протоколу про виміри опору ізоляції електроінструменту, що буде використовуватися при виконанні робіт згідно предмету закупівлі. - копія чинного документу, що підтверджує проведення останньої повірки контрольно-вимірювальних приладів (омметри, мегаометри, пристрій тестування автоматичних пожежних сповіщувачів, пристрій для проведення вхідного контролю сповіщувачів пожежних, тощо). - довідка про наявність засобів оперативного зв’язку (зазначити які саме засоби, їх номери зв’язку) за яким буде здійснюватись зв'язок. - довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені до поставки та створення комплексної системи протипожежної автоматики, що є предметом закупівлі, із зазначенням переліку працівників у кількості не менше 4 працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852.), копії документів, що підтверджують відповідну освіту, копії документів що підтверджують трудові відносини. - довідка Учасника у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, засвідчена Учасником копія аналогічного договору з документами, що підтверджують його виконання – акти, видаткові накладні, тощо (аналогічним вважається договір на придбання та створення системи протипожежного призначення), яка містить наступну інформацію: Назва контрагента з яким укладено договір; Предмет договору; П.І.Б та телефони відповідальної особи. Відповідно до ст.17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення; 4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) учасника (сканується та завантажується в електронну систему закупівель безпосередньо Учасником через електронний майданчик до завершення періоду прийому пропозицій). В довідці необхідно зазначити наступну інформацію: - про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - щодо не притягнення учасника до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); - про те, що фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; - про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України. Документальне підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, надає замовнику лише переможець торгів, у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. Документальне підтвердження повинно бути у вигляді супроводжувального листа з копіями (або оригіналами) діючих довідок, в т.ч. довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України про відсутність судимості у службової (посадової) особи, яка є учасником та/або службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не більше місячної давнини відносно дати подання та довідки Державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), яка має бути дійсна на дату подання. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інші обо’язкові документи, які необхідно Учаснику подати в складі тендерної пропозиції: 1. Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс); б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові); в)інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором; г)інформацію про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). 2. Копія витягу з реєстру платника податку на додану вартість або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у передбачених законодавством випадках) (для юридичних осіб); 3.Копія витягу з реєстру платника єдиного податку або копію свідоцтва платника єдиного податку (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб-підприємців); 4. Копія Статуту (зі змінами) або іншого установчого документу, або лист з вказанням коду доступу до діючих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (для юридичних осіб). 5. Копія паспорта (для фізичних осіб-підприємців). 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців). 7.Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку учасника про відкриття поточного рахунка, датованою не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. (У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається за кожною установою за всіма відкритими рахунками). 8. Оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з обслуговуючого банку учасника про відсутність (наявність) в учасника заборгованості за кредитами, датованою не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. (У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається за кожною установою за всіма відкритими рахунками). 9. Виробник товару, який пропонується учасником, або учасник повинен мати на території України сертифіковані сервісні центри гарантійного й післягарантійного обслуговування, про що у складі пропозиції учасником подається інформаційний лист з переліком сервісних центрів (назва, адреса, телефони) в місті Києві. 10. Авторизаційний лист від виробника на обладнання протипожежного призначення вітчизняного виробника про те, що учасник торгів має право і можливість постачати та монтувати обладнання на території України, на обладнання, що постачається, розповсюджуються гарантійні умови виробника. Лист надається у сканованому вигляді в форматі Portable Document Format (PDF). 11. Оригінал або засвідчену Учасником копію позитивного відгуку від контрагента щодо виконання Учасником договору, вказаного у довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. 12. Завірені копії посвідчень працівників (виконавців та керівників робіт) про проходження навчання та складання іспитів з охорони праці, пожежної безпеки. Копії посвідчень працівників по навчанню з охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, під час ведення робіт у електроустановках відповідно до ПБЕЕС, ПУЕ, під роботи на висоті. 13. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. 14. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий ДС «Гірничого нагляду та промислової безпеки України». 15. Копія кваліфікаційних сертифікатів інженера-проектувальника в частині дотримання вимог пожежної безпеки та частині кошторисної документації. 16. Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України з класом ризику СС-3 (або 5-ї категорії складності). 17. Гарантійний лист Учасника щодо якості на виконані роботи, встановлене обладнання та використані матеріали терміном від 1 року. 18. Гарантійний лист Учасника, що до початку виконання робіт буде отримано дозвіл на виконання робіт, а після закінчення робіт, змонтована система протипожежного захисту буде здана в експлуатацію (акт прийняття системи протипожежного захисту буде підписаний всіма членами комісії, які безпосередньо приймали участь у процесі монтажу системи при залученні третьої сторони). 19. Гарантійний лист Учасника, що виконанні ним роботи зі встановлення пожежної сигналізації відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля. 20. Гарантійний лист Учасника, що на виконаний ним проект, буде надано позитивний висновок відповідною експертною організацією. Перелічені документи повинні бути завірені належним чином, відскановані та в повному обсязі розміщені на електронному майданчику до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Відповідно до частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Усі інші питання, які не передбачені цією тендерною документацією, регулюються чинним законодавством. Оплата витрат на транспортування, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, та оплата за вантажно-розвантажувальні роботи в приміщення Департаменту (кабінет 608) здійснюється за рахунок Учасника. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 1 до тендерної документації. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції: 1) підписану інформацію про відповідність запропонованого товару встановленим технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі; 2) інформацію у довільній формі щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення відкритих торгів; отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали Тендерна пропозиція подається в електронну систему закупівель безпосередньо учасником через авторизований Уповноваженим органом електронний майданчик доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів |
| Оцінка тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Учасник визначає ціну товарів з урахуванням усіх податків та зборів, передбачених законодавством України (в тому числі податку на додану вартість), відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки та шляхом застосування електронного аукціону. Критерієм оцінки є «ціна». |
| 2 | Відхилення тендерних пропозицій | тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації; інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Формальні помилки не вважаються підставою для відхилення тендерної пропозиція учасника. |
| Результати торгів та укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | замовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації; торги може бути відмінено частково (за лотом); замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг; замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом); повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору | замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця; з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю |
| 3 | Проект договору про закупівлю | проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі; разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов |
| 4 | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених пунктом 4 статті 36 Закону. Розрахунки здійснюються на підставі пункту 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. Інші положення Договору визначаються за домовленістю сторін у відповідності до вимог Цивільного кодексу України. Оплата по договору здійснюється після прийняття товарів Замовником на підставі видаткової накладної. У разі затримки поставки товару або поставки в неповному обсязі, заявленому Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі відмови Учасника від виконання своїх зобов’язань за договором, Замовник розриває договір в односторонньому порядку та надсилає Учаснику лист-повідомлення про розірвання договору. Замовник може направити Учасникові лист-повідомлення, яким звільняє останнього від виконання його зобов’язань за договором, якщо виконання втратило інтерес для Замовника. Підписанням договору Учасник офіційно підтверджує наявність в нього можливостей та відсутність будь-яких відомих йому перепон для виконання всіх своїх зобов’язань за договором. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Переможець процедури торгів після отримання повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше дати укладення договору про закупівлю вносить забезпечення виконання договору про закупівлю в розмірі 5% його вартості, оформлене у паперовому вигляді у формі банківської гарантії. Вимоги щодо забезпечення виконання Договору про закупівлю не змінюють вимог щодо професійної та технічної компетентності Учасника. Внесення забезпечення виконання Договору про закупівлю не припиняє виконання зобов'язань Учасника за Договором. Строк дії забезпечення виконання Договору про закупівлю повинен бути протягом строку дії договору про закупівлю і спливає в момент закінчення строку дії укладеного Договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. |

Додатки до тендерної документації, що завантажуються до електронної системи закупівель:

Додаток 1.Технічні вимоги (Технічні, якісні та кількісні характеристики) до предмета    закупівлі

Додаток 2. Проект договору про закупівлю

- Додаток 3 . Форма «Тендерна  пропозиція»

Додаток 4. Інформація про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

- Додаток 5. Лист-згода на обробку персональних даних.

Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 31620000-8

(Придбання та створення комплексної системи

протипожежної автоматики)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 31620000-8

Придбання та створення комплексної системи

протипожежної автоматики

- Мета закупівлі:

Метою зазначеної закупівлі є придбання та створення комплексної системи протипожежної автоматики в адміністративній будівлі по вул. Хрещатик, 32-А.

1.1. Комплексна система протипожежної автоматики включає в себе: системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та пожежогасіння.

Система пожежної сигналізації (СПС) повинна:

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність;

в) формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на нормальну роботу СПС.

Система пожежної сигналізації не повинна:

а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;

б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено.

в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.

Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (СО) призначена для оповіщення людей, що знаходяться в будинку (споруді), про виникнення пожежі з метою створення умов для їх своєчасного евакуювання.

Оповіщення здійснюється одним із таких способів або їх комбінацією:

- трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу;

- увімкненням світлових покажчиків рекомендованого напрямку евакуювання;

- трансляція мовленнєвого повідомлення забезпечується ручним або автоматичним запуском устаткування управління та індикації.

Автоматична система пожежогасіння (АСПГ) повинна забезпечувати:

- спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії розвитку пожежі;

- розрахункову інтенсивність подачі та/або необхідну концентрацію вогнегасної речовини;

- локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію оперативних сил і засобів, або її ліквідацію.

АСПГ повинна забезпечувати формування керуючого імпульсу:

- на автоматичне відключення вентиляції до початку подавання вогнегасної речовини у приміщення, яке захищається;

- на зачинення дверей, що за умов експлуатування повинні бути постійно відчиненими;

- на затримку подавання вогнегасної речовини в об'єм, який захищається, протягом часу, необхідного для евакуювання людей

1.1.1. Кількісний склад СПС складає:

1) СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ ОПТИЧНИЙ ТОЧКОВИЙ АДРЕСНИЙ СПДОТА або еквівалент – не менше ніж 213 одиниць;

2) СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ АДРЕСНИЙ СПРА або еквівалент - не менше ніж 23 одиниці;

3)  прилад ПУ–П на 8 кілець або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

4)  БРВУ блок реле або еквівалент  – не менше ніж 1 одиниця;

5) блок комутації БКА-220 або еквівалент  – не менше 6 одиниць;

6) Акумулятор 12В, 7 А.г. –  не менше ніж 1 одиниця;

7) ВУОС Зовнішній пристрій оптичної сигналізації або еквівалент –  не менше ніж 10 одиниць;

8) Лунь-9С пристрій передачі сповіщень або еквівалент –  не менше ніж 1 одиниця;

1.1.2. Кількісний склад СО складає:

1) ЦДП02-120 блок керування та індикації або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

2) БКК-16/16 блок комутації або еквівалент - не менше ніж 1 одиниця;

3) 600ПП030М підсилювач потужності або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

4) БРЖ02-24/12 або еквівалент – не менше ніж 1 одиниця;

5) 3АС100ПН гучномовець або еквівалент  – не менше ніж 181 одиниця;

6) 6АС100ПП гучномовець або еквівалент  – не менше 20 одиниць;

7) ПС-4 панель мережева або еквівалент  –  не менше ніж 1 одиниця;

8) Н5 (10U) шафа або еквівалент  –  не менше ніж 1 одиниця;

9) КВР 01/30-100В Коробка вогнестійка розподільча або еквівалент –  не менше ніж 92 одиниці;

10) Сержант У-07-220 покажчик або еквівалент  –  не менше ніж 2 одиниці;

1.1.3. Кількісний склад АСПГ складає:

1) Гамма 108САТ пульт приемо-контрольный або еквівалент – не менше ніж 2 одиниці;

2) СПД-3 сповіщувач пожежний, димовий або еквівалент - не менше 44 одиниці;

3) БДУ блок дистанційного керування або еквівалент – не менше ніж 7 одиниць;

4) С-05С-12 оповіщувач світлозвуковий або еквівалент – не менше ніж 16 одиниць;

5) СОМК 1-8 сигналізатор магнитоконтактний або еквівалент  – не менше ніж 11 одиниць;

6) Імпульс 20 модуль газового пожежогасіння або еквівалент  – не менше ніж 2 одиниці;

7) Хладон 125 (HFC 125), кг вогнегасна речовина або еквівалент  –  не менше ніж 30 одиниць;

8) Бранд-3 модуль порошкового пожежогасіння або еквівалент  –  не менше ніж 48 одиниць.

9) Імітатор запуску  –  не менше ніж 37 одиниць;

10) Акумулятор 12В, 7 А.г. –  не менше ніж 8 одиниць;

1.1.4. Вимоги до обладнання СПС:

1) СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ ДИМОВИЙ ОПТИЧНИЙ ТОЧКОВИЙ АДРЕСНИЙ СПДОТА або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Живлення сповіщувача здійснюється від ППКП

Параметри живлення в АСПС:

Однополярної імпульсна напруга, В 12 (+1,6; -1,4)

Струм, мА, не більше:

в «Черговому режимі» - 0,3

в режимі «ТРИВОГА» - 8,0

Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: СПДОТА, СПДОТА-В - IP30 (з розеткою)

Габаритні розміри, ШхВхГ, ± 5%, мм: СПДОТА (з розеткою) – Ø100 Ø 48

Маса, кг, не більше СПДОТА - 0,12

Діапазон робочих температур, ° С - -30 ... + 55

2)  СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ АДРЕСНИЙ СПРА або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Живлення сповіщувача здійснюється від ППКП.

Однополярної імпульсна напруга, В - 12 (+1,6; -1,4)

Струм, мА, не більше:

в «Черговому режимі» - 0,2

в режимі «ТРИВОГА» - 8,0

Cтепень захисту, що забезпечується оболонкою:

СПРА - IP42

Габаритні розміри, ШхВхГ, ± 5%, мм:

СПРА – 85х85х53

Маса, кг, не більше

СПРА - 0,16

Діапазон робочих температур, °C - -30 ... + 55

3) прилад ПУ–П або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Призначений для прийому інформації від восьми кілець (ліній) з сповіщувачами і блоками, а також від приладів розширення приймально-контрольних пожежних ППКП-П. Виконує обробку інформації, відображення її на окремих індикаторах і алфавітно-цифровому дисплеї, забезпечує передачу сигналів в зовнішні ланцюги, керуючих повідомлень на блоки БРВУ, БКА, БКА-ПТ, БПКПА, БДУ, прилад ДВП.

напруга живлення  - 220В

кількість кілець  - 8

напруга релейних виходів  - 30В

ток релейних виходів  - 5А

максимальну кількість сповіщувачів в кільці - 60

резервне живлення  - акумулятор 7А

Маса, кг, не більше – 6

4) БРВУ блок реле або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Блок реле зовнішніх пристроїв, призначений для передачі керуючих сигналів в зовнішні ланцюги. Містить 8 реле і управляється по лінії зв'язку RS-485 командами приладу ПУ-П.

5) блок комутації БКА-220 або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Призначені для підключення в адресну лінію сигналізації і виконують такі функції: дистанційну передачу сигналів в зовнішні ланцюги, контроль спрацьовування пристроїв і наявність електроживлення на них.

6) ВУОС Зовнішній пристрій оптичної сигналізації або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Габаритні розміри: не більше 61х53х18 мм

Маса: не більше 0.05 кг

Напруга при струмі 20 мА: не більше 3 В

Струм споживання: від 1,0 до 20 мА

7)  Акумулятор 12В, 7 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга Вольт (V) 12

Ємність Ампер-година (Ah) 7

Довжина [мм] 151

Ширина [мм] 65

Висота [мм] 93,5

Висота з клемами [мм] 99

Вага [кг] 2,18

8) Лунь-9С пристрій передачі сповіщень або еквівалент, що відповідає наступним технічним характеристикам:

пам'ять на 24 подій;

напруга від джерела безперебійного живлення 10-14 В;

дозволяє використовувати 2 sim-карти;

підтримка каналу GPRS на 2х sim-картах;

використання голосового каналу мережі GSM в якості резервного каналу зв'язку з пультом централізованого спостереження;

набір номера - «імпульсний»

протокол передачі - «Contact ID»

кількість спроб передачі - «максимальне»

період затримки - «мінімальне»

використовувати тільки - «один ПЦС»

1.1.5. Вимоги до обладнання СО:

1) Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщування ЦДП02-120 або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Загальна тривалість повідомлень, с, не більше	250

Час збереження записаної інформації, років, не менше	10

Кількість записаних повідомлень	6

Кількість записаних сигналів привернення уваги	4

Кількість мікрофонних пультів, що підключаються, шт, не більше	5

Напруга живлення постійного струму, В	24

Діапазон відтворюваних частот, Гц, не вужче	80-18000

Відношення сигнал/шум лінійного входу, дБ, не менше	80

Кількість лінійних входів	2

Регулювання тембру низьких частот, дБ, не менше	± 10

Регулювання тембру високих частот, дБ, не менше	± 10

Чутливість лінійного входу, мВ, не більше	300

Споживана потужність, ВА, не більше	30

Габаритні розміри, мм, не більше	483 x 88 x 350

Займає місця в комутаційній шафі, юнитів	2

Маса, кг, не більше	3

2) Блок комутації і контролю БКК-16/16 або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Кількість зон оповіщування, шт	16

Кількість віддалених керованих пристроїв підключаються на одну зону оповіщування, шт, не більше	50

Максимальна кількість віддалених керованих пристроїв, що підключаються до блоку комутації і контролю, шт, не більше	500

Напруга живлення постійного струму, В	24

Споживана потужність, ВА, не більше	80

Габаритні розміри, мм, не більше	483 x 88 x 350

Займає місця в комутаційній шафі, юнитів	2

Маса, кг, не більше	3

3) 600ПП030М підсилювач потужності або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Номінальна вихідна потужність, Вт	 600

Вихідна напруга, В	 100

Чутливість входу, В, не більше	 2

Спотворення, %, не більше	 1,0

Напруга живлення постійного струму, В	 ± 75

Споживана потужність, ВА, не більше	 800

Габаритні розміри, мм, не більше	 483 x 88 x 350

4) БРЖ02-24/12 блок живлення або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга живлення змінного струму частотою 50 Гц, В	220

Ємність акумуляторних батарей, Аг	 12

Вихідна напруга, В	75

Вихідний струм, А, не більше	8

Вихідна напруга допоміжного виходу, В	24

Вихідний струм допоміжного виходу, А, не більше	2

Час роботи устаткування в режимі оповіщування від

резервного живлення, хв, не менше	30

Час роботи устаткування в черговому режимі від

резервного живлення, годин, не менше	24

Споживана потужність, не більше, ВА	900

Габаритні розміри, мм, не більше	 483 x 145 x 440

Займає місця в комутаційній шафі, юнитів	 3

Маса, кг, не більше	 15

5)  3АС100ПН гучномовець або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

- номінальна шумова потужність, Вт	1 або 3

- номінальна вхідна напруга, В	100

- лінійний рівень чутливості, дБ, не менше	87

- ефективно відтворений діапазон частот, Гц, не вужче	від 250 до 8000

- лінійний номінальний рівень звукового тиску, дБ, не менше	89

6)  6АС100ПП гучномовець або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

- номінальна шумова потужність, Вт	3 або 6

- номінальна вхідна напруга, В	100

- лінійний рівень чутливості, дБ, не менше	90

- ефективно відтворюваний діапазон частот, Гц, не вужче	від 250 до 10000

- лінійний номінальний рівень звукового тиску, дБ, не менше	96

7)  ПС-4 панель мережева або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам

Кількість блоків електроживлення, що підключаються, шт, не більше	4

Габаритні розміри, мм, не більше	483 x 44 x 350

Займає місця в комутаційній шафі, юнитів	1

8) Шафа комутаційна Н5 (10U) або еквівалент відповідає що наступним технічним  характеристикам:

Призначена для установки компонентів обладнання.

Ширина - 520 мм. Глибина - 420 мм. Висота - 530 мм.

9) КВР 01/30-100В Коробка вогнестійка розподільча або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Напруга комутації, В 100

Максимальна комутована Потужність, Вт, не більше 1000

Клас вогнестійкості Р30

Січення комутованіх проводів, мм2, що не более 4

Потужність у відгалуженні, Вт, не более 30

Габаритні розміри, мм (ШхВхГ) 104х40х176

Степінь захисту оболонки ІР30

10) Сержант У-07-220 покажчик або еквівалент  або еквівалент що відповідає наступним технічним  характеристикам:

Напруга живлення, В = (9 - 27) ~ (220 + 22-110)

Струм не більше, мА 35 25

Габаритні розміри, мм 296 × 116 × 63

Маса не більше, кг 0.4

Ступінь захисту оболчки IP 52

1.1.6. Вимоги до обладнання АСПГ:

1) Гамма 108САТ пульт приемо-контрольный або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга живлення мережі змінного струму  220 (+ 22 / -38) В

Частота змінного струму 50 (± 1) Гц

Потужність від мережі змінного струму:

в черговому режимі, не більше 40 ВА

в режимі «Пожежа», не більше 130 ВА

Вихідна напруга мережевого перетворювача:

при струмі навантаження до 1,5 А 27,2 ... 27,6 В

при струмі навантаження до 4,5 А 27,0 ... 27,6 В

Резервне живлення здійснюється від акумуляторних батарей 12В, 7 Ач 4 шт.

Час роботи приладу від резервного джерела живлення в черговому режимі, не менше 24 ч

Час роботи приладу від резервного джерела живлення в режимі «Пожежа», не менше 3 ч

Зарядний струм акумуляторної батареї обмежується значенням, не менше 0,4 А

Кількість комутаційних реле на платі приладу 7 шт.

Струм комутації вихідних реле, не більше:

при постійній напрузі 28В, 10 А

при змінній напрузі 40В, 50Гц 12 А

Кількість підключаються шлейфів сигналізації (інформаційна ємність), не більше 8 шт.

Струм, споживаний від шлейфу сигналізації, не більше при напрузі в шлейфі 10 мА 24 ± 2 В

Кількість сповіщувачів, що підключаються в шлейф сигналізації, не більше: 32 шт. *

Опір проводів шлейфа сигналізації, не більше 200 Ом

Опір витоку між проводами ШС, ШКЗ або ШЦЗ, не менше 50 кОм

Опір витоку між проводами ШС, ШКЗ, ШЦЗ і «землею», не менше 50 кОм

Кількість виходів для підключення зовнішньої СЗС:

в одному напрямку, 1 шт.

всього в приладі 4 шт.

Кількість виходів для підключення виконавчих пристроїв:

в одному напрямку, 4 шт.

всього в приладі 16 шт.

Опір шлейфу ланцюга запуску, не менше 5 Ом

Максимальний струм, споживаний від виходу ШЦЗ в режимі гасіння

при вихідній напрузі 24В, не більше: 3 А

при вихідній напрузі 16В, не більше: 4 А

Тривалість імпульсу запуску 3с

Інтервал між імпульсами запуску, що небільше 1с

Струм, що протікає по ШЦЗ в черговому режимі, не більше 3 мА

Затримка імпульсу запуску щодо сигналу «Пожежа», проте 30 с

Кількість виходів для підключення датчиків виходу вогнегасної речовини:

в одному напрямку, 4 шт.

всього в приладі 16 шт.

Струм, що протікає по ШКЗ, не більше 3 мА

Напруга на клемах контролю запуску, не більше 5,6 В

Опір проводів шлейфа контролю запуску, не більше 200 Ом

Кількість виходів для підключення допоміжного обладнання:

в одному напрямку, 1 шт.

всього в приладі 4 шт.

Затримка включення реле управління допоміжним обладнанням щодо першого імпульсу запуску, не більше 30 с

Кількість виходів для підключення живлення БДУ і інтерфейсу RS485 для зв'язку з БДУ:

в одному напрямку, 1 шт

всього в приладі 4 шт

Кількість БДУ, що підключаються: паралельно до одного виходу, не більше 4 шт

до приладу, не більше 8 шт.

Опір проводу харчування БДУ, не більше 35 Ом

Опір лінії зв'язку з БДУ, не більше 1000 Ом

Довжина лінії зв'язку з БДУ, не більше 1200 м

Ємність протоколу подій 10000 од.

Термін служби, не менше 10 років

Час технічної готовності до роботи, не більше 10 с

Середнє напрацювання на відмову 30000 год

Ступінь захисту оболонки IP30

Маса з акумуляторами, не більше 16 кг

Габаритні розміри мм 490x340x110

2) СПД-3 сповіщувач пожежний, димовий або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Діапазон напруги живлення: 10 - 30 В

Струм споживання в черговому режимі: 0.095 мА

Спосіб підключення до ППК: двохпровідний ШС

Габаритні розміри: не більше 100х48 мм

Маса: не більше 0.15 кг

Наявність індикації чергового режиму: Так

Максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА: 30 мA

Час відключення живлення для повернення в черговий режим роботи: 3 сек

Спосіб формування вихідного сигналу: безконтактний

3) БДУ блок дистанційного керування або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга живильної лінії  24 (+ 6 / -4) В

Струм від лінії живлення 24В, не більше 20 мА

Напруга на клемах контролю доступу,не більше 5 В

Струм, що протікає по ШКД, не більше 3 мА

Опір проводів шлейфа контролю доступу, не більше 200 Ом

Маса, не більше 0,2 кг

| 4) С-05С-12 оповіщувач світлозвуковий або еквівалент що відповідає наступним технічним характеристикам:Напруга живлення, В | 12 ± 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток, мА, не більш | 210 |  |  |  |  |
| Рівень звукового тиску 1м, дБ, не менее | 100 |  |  |  |  |
| Світловий випромінювач | яскраве |  |  |  |  |
| Габаритні розміри, мм, не более | 145 х 91 х 52 |  |  |  |  |
| Робоча температура, °С | -10 +50 |  |  |  |  |
| Маса, г, не більш | 200 |  |  |  |  |

5)  СОМК 1-8 сигналізатор магнитоконтактний або еквівалент відповідає наступним технічним  характеристикам:

Накладний на метал

черговий режим - 20мм

тривога - 28мм

6)  Імпульс 20 модуль газового пожежогасіння або еквівалент відповідає наступним технічним  характеристикам:

Технічні характеристики модуля

Робочий тиск (Рраб), при температурі 20 + 2 0С, бар 25,0 ± 2,0

Тиск спрацьовування запобіжного пристрою мембранного типу, бар50,0 ± 5,0

Максимальна / мінімальна завантаження ГОТВ в модулі, кг HFC 227ea 21/11

Тривалість випуску заряду ВР, що не болем, з 10

Маса модуля конструктивна (з кронштейном кріплення), які не болем, кг 11,0

Маса модуля в упаковці (брутто), без заряду ВР, не більше, кг 13,5

Діапазон температур експлуатації модулів, ° С від мінус 10 до плюс 50

Термін служби, не менше, років 10

Параметри електричного пуску піротехнічного пускача

Пусковий напруга на контактах піротехнічного пускача, В від 0,9 до 30,0

Струм повного запалювання (спрацьовування) заряду піротехнічного пускача, не менше, А 0,3

Опір електричного кола, Ом від 1,4 до 3,0

Гарантований термін придатності піротехнічного пускача (з дати виготовлення) при нормальних умовах перебування в режимі «чергування» ( «зберігання»), років 2

Параметри електричного кола реле тиску

Тиск спрацьовування реле тиску, бар 2,0 ± 0,5

Напруга на контактах реле тиску постійного струму, що не більш ніж, В 30,0

Сила струму, що не більш ніж, А 0,3

7)  Бранд 3 модуль порошкового пожежогасіння або еквівалент відповідає наступним технічним  характеристикам:

Кількість вогнегасної порошку типу АВС кг 4,0 ± 0,05

Повна маса заправленого МПП без кріплення кг 8,4

Робочий тиск в модулі при температурі 20 ° С бар 16,0 ± 1,0

Граничне значення температури в автономному режимі ° С 68 ± 3% і 93 ± 3%

Температурні умови експлуатації ° С від мінус 20 до + 50

Колір модуля - білий

Параметри електричного пуску піротехнічного пускача

Пусковий напруга на контактах піротехнічного пускача В від 0,9 до 30,0

Струм повного запалювання (спрацьовування) заряду піротехнічного пускача, не менше А 0,3

Опір електричного кола Ом від 1,4 до 30

Гарантований термін придатності піротехнічного пускача (з дати виготовлення) при нормальних умовах перебування в режимі «чергування» ( «зберігання») років 2

Параметри електричної сигналізатора тиску

Тиск спрацьовування реле тиску бар 0,1

Сила струму, не більше А 0,1

Показники вогнегасної здатності МОДУЛЯ МПП «БРАНД-3»

Марка порошку вогнегасної - ABC-50

Показник «площа, що захищається» Sзм по класу: А, м2 В, м2

При висоті монтажу модуля до 3,0 м 25 12

При висоті монтажу модуля від 3,0 до 4,5 м 25 12

При настінному кріпленні до 3,5 м 25 12

Показник «захищається обсяг» VЗМ по класу: А, м3 В, м3

При висоті монтажу модуля до 3,0 м 50 24

При висоті монтажу модуля від 3,0 до 4,5 м 50 24

При настінному кріпленні до 3,5 м 50 24

tMC - тривалість подачі порошку з модуля c 1

Rм - вогнегасна здатність (модельний осередок) м2 2,8 (89B)

8)   Акумулятор 12В, 7 А.г.,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Напруга Вольт (V) 12

Ємність Ампер-година (Ah) 7

Довжина [мм] 151

Ширина [мм] 65

Висота [мм] 93,5

Висота з клемами [мм] 99

Вага [кг] 2,18

9)  Хладон 125 (HFC 125), кг вогнегасна речовина або еквівалент,  що відповідає наступним технічним характеристикам:

Відносна молекулярна маса, г / моль 120,022

Температура кипіння при тиску 0,1 МПа мінус 48,5 ° С

Щільність при температурі 20 ° С і тиску 1,131 Па +1127 кг / м3

критична температура 67,7 ° С

критичний тиск 3,39 МПа

критична щільність 529 кг / м3

Вогнегасна об'ємна частка для н-гептану 8,4 об%

Мінімальна флегматізірующая концентрація для метано-повітряних сумішей 12,5 об%

10)  Імітатор запуску, що відповідає наступним технічним характеристикам:

Пускова напруга на контактах піротехнічного пускача В від 0,9 до 30,0

Струм повного запалювання (спрацьовування) заряду піротехнічного пускача А 0,3

1.1.7 Вимоги до виконання :

1. Кабельні лінії від сповіщувачів до приладу ПУ-П прокласти кабелем КОРкН FRHF FE180/E30-90  (J-HXH-PF FE180/E30-90)  2х2х0,8 (Ек 30).

2. Для забезпечення живлення приладу ПУ-П передбачити кабель НХН-FE180/E30-90  3х1,5 (Ек 30).

3. Кабельні лінії зон оповіщення прокласти кабелем КОРкHс FRHF FE180/E30-90 (НХН-FE180/E30-90)  2х1,5 (Ек 30)

4. Для забезпечення живлення обладнання СО передбачити кабель НХН-FE180/E30-90  3х1,5 (Ек 30).

5. Кабельні лінії зон сигналізації та контролю тиску прокласти кабелем W4x0,22

6. Для забезпечення живлення обладнання АСПГ передбачити кабель НХН-FE180/E30-90  3х1,5 (Ек 30).

7. Кабельні лінії запуску  прокласти кабелем NHXH FE180 E90 2х1,5.

8. Кабельні лінії блоку дистанційного керування прокласти кабелем UTP 5-Е Solid.

2. Загальні вимоги до розробки проектної та виконавчої документації

Виконавець повинен розробити проектні рішення для влаштування зазначеного обладнання, в обсязі достатньому для влаштування обладнання.

Проектні рішення мають бути погодженні з Замовником та користувачем об’єкта.

Проектні рішення повинні відповідати нормативно-правовим актам, які регулюють встановлення зазначеного обладнання.

З виконавчою документацією надаються супроводжуючі документи на обладнання та матеріали, підтвердження виконання проекту, документи про проведення необхідних випробувань, тощо.

Проектування розробляється Виконавцем на підставі обстеження об’єкту та являє собою обґрунтовані вимоги до планувальних, інженерних та технологічних рішень об’єкта та його архітектурних особливостей.

3. Порядок придбання та створення системи.

Придбання та створення системи виконується на умовах та в терміни, передбачені Договором.

4.  Основний перелік супутніх послуг.

Для створення системи передбачається основний перелік супутніх монтажних та пусконалагоджувальних супутніх послуг, що буде відображено в проектній документації (всі стадії проекту виконуються в ході виконання робіт).

Монтажні послуги:

- прокладання кабелю;

- монтаж обладнання;

- розведення по пристроям та підключення жил кабелю до обладнання;

- встановлення роз’ємів на кабель.

Пусконалагоджувальні послуги:

- програмування сповіщувачів димових та ручних;

- програмування пультів приемоконтрольних;

- програмування комплексу оповіщення;

- перевірка роботи систем.

5.  Вид та розмірність монтажного комплекту.

Вид та розмірність монтажного комплекту уточняється проектною документацією, та попередньо складається з наступних частин:

- комплект кріплення, роз’ємів та з’єднальних проводів (для кожного обладнання)

- комплект витратних матеріалів (гвинти, болти, саморізи, дюбелі, свердла та ін.).

6.   Вимоги до захисту довкілля.

Технічні та якісні характеристики товару та супутніх послуг повинні передбачати у разі необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Учасник обов'язково підтверджує документально одним із наступних документів:

– будь-який документ, який на думку Учасника підтверджує застосування заходів із захисту довкілля

або

– довідка у довільній формі за підписом Учасника про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі не передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Примітка: У разі використання посилань на конкретні торговельну марку, фірму, назву або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент"

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 31620000-8

(Придбання та створення комплексної системи

протипожежної автоматики)

Тендерна пропозиція

на закупівлю товарів:

Придбання та створення комплексної системи протипожежної автоматики

(на фірмовому бланку Учасника)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ) | Сума, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи, завірені печаткою Учасника

У разі, якщо Учасник не є платником ПДВ, ціна пропозиції зазначається без ПДВ.

Додаток 4

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 31620000-8

(Придбання та створення комплексної системи

протипожежної автоматики)

Інформація

про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

(Найменування учасника) підтверджує, що замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених частинами першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме:

1) (Найменування учасника) не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

2) Відомості про (найменування учасника) не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) Службові (посадові) особи (найменування учасника), яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:

має право підпису документів, що стосуються тендерної документації           (ПІБ, посада)

має право підпису договору                                                                                    (ПІБ, посада)

не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

4) (Найменування фізичної особи - учасника), яка є учасником, не була притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. *

5) (Найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

6) (Найменування фізичної особи - учасника), яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. *

7) Службова (посадова) особа (найменування учасника), яка підписала тендерну пропозицію, :

має право підпису документів, що стосуються тендерної документації           (ПІБ, посада)

не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

8) (Найменування учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету замовника;.

9) (Найменування учасника) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

10) У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесена інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (найменування учасника) є:_________________________________________

11) (Найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою)

Примітка:

*) у разі якщо учасник – фізична особа

Додаток 5

до тендерної документації на закупівлю:

ДК 021:2015: 31620000-8

(Придбання та створення комплексної системи

протипожежної автоматики)

Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, __________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________ ________________ ____________________

Дата                          Підпис                      Прізвище те ініціали